## Liste des gammes
Gammes minimales de maintenance préventive Les colonnes "Temps moyen requis (heure)" sont indicatives et non contractuelles
CVC | Chauffage Ventilation Climatisation
CHAU | Chaufferie et sous-station
CTA | Centrale de Traitement d'Air
PF | Production de Froid
EVA | Chambres froides et évaporateurs
VMC | Ventilation Mécanique Contrôlée – extraction spécifique
VC | Ventilo-convecteurs
FIL | Filtration – Contrôle de pression
EAU | Eau / Plomberie sanitaire / Gaz
RES | Réseaux ECS / EFS / GAZ
PEC | Ballon de stockage ou de production d’eau chaude sanitaire
ECHA | Echangeur eau chaude sanitaire (ECS)
PD | Poste de désinfection (par pompe doseuse) en continu ou discontinu
AD | Adoucisseur à base de résines échangeuses d'ions
DISC | Disconnecteur - Protection contre les retours d'eau
SIN | Surpresseur incendie
CIR | Circulateur
CUI | Equipements techniques de cuisine
STE | Equipements techniques traitement d'eau
PUI | Pompe puisard
AS | Appareils sanitaires
AI | Air industriel
COMP | Compresseur industriel
EL | Electricité
HT | Poste Haute Tension - Distribution
TGBT | Tableau Général Basse Tension
TD | Tableau divisionnaire
FO | Protection contre la foudre
EN | Eclairage normal
ES | Eclairage de sécurité
GE3 | Groupe électrogène - Essais
GTB | Système de gestion technique du bâtiment – Système de gestion technique centralisée
APP | Appareils élévateurs
AH | Ascenseur - Ascenseur de charges hydrauliques
PA | Porte automatique
AL | Appareils de levage
MEN | Menuiseries
BO | Menuiserie bois
ML | Menuiserie metallique
VR | Volets roulants
GM | Grilles de fermeture motorisées
CF | Portes des chambres froides

## CVC-CHAUF
Gamme de maintenance préventive | [8 empty] | CVC | CHAUF
[9 empty] | n° version | 1.0
Chaufferie et Sous-station | [8 empty] | date de révision | 2025-07-25
[9 empty] | Gamme n° | 1
Libellé opération | Périodicité | [6 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| J | H | M | T | S | A | autres
Chaufferie et sous-station
Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | T/TPM | à chaque visite | 0.5
Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  | O | O |  |  |  |  | TPM | à adapter selon les besoins | 0.5
Réaliser la visite de routine des chaudières |  | O | [5 empty] | T |  | 1
Contrôler des fuites d'eau |  | O | [5 empty] | T |  | 1
Nettoyer des sols du local chaufferie |  |  |  |  | O |  |  | TPM |  | 4 à 8
Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | O |  | TPM |  | 4 à 8
Contrôler la combustion des brûleurs |  |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Procéder à un essai au fioul |  |  | O |  |  |  |  | T |  | 2
Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz et fioul |  |  |  | X |  |  |  | T |  | 2
Vérifier les températures départ réseaux | [6 empty] | O | T | journalier | 0.2
Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  | O | [5 empty] | TPM |  | 0.1
Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | O |  | TPM |  | 4
Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Vérifier intégralement les armoires électriques | [5 empty] | O |  | T |  | 4 à 8
Vérifier intégralement la boucle fioul | [5 empty] | O |  | T |  | 4
Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | O |  | T | si existence de compteur d'énergie
Ramoner les chaudières | [5 empty] | O |  | T
Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | O |  | T
Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | O |  | T
Vérifier le système de détection de gaz et les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | O |  | T |  | 4
Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | O |  |  |  | T |  | 4 à 8
Contrôler les sécurités électriques | [5 empty] | O |  | T |  | 4
Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | O |  | TPM |  | 2 à 4
Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | O |  | TPM |  | 1
Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | O |  | TPM |  | 2
Nettoyer les filtres à boues | [5 empty] | O |  | TPM |  | 4
Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | O |  | TPM |  | 2
Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | O |  |  | T |  | 2 à 4
Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | O |  |  | TPM |  | 1
Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  |  | O |  |  | T | à adapter selon les besoins | 2 à 4
Brûleur
Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | O |  | T
Remplacer les gicleurs | [5 empty] | O |  | T
Resserrer les cosses | [5 empty] | O |  | T
Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | O |  | T
Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) | [6 empty] | O | T | à adapter à la puissance chaufferie
Chaudières
Contrôler l'aquastat de sécurité | [5 empty] | O |  | T |  | 1
Ramoner le foyer et les tubes | [5 empty] | O |  | T
Réaliser un contrôle visuel des soupapes de sécurité | [5 empty] | O |  | TPM |  | 0.5
Chaufferie de production vapeur (test sécurité de la chaudière)
contrôle visuel a effectuer à chaque visite en chaufferie | [7 empty] | S
vérification de l'absence de fuite d'eau, de vapeur, de conbustible | X | [6 empty] | S
vérification de l'absence de vivration ou bruits anormaux | X | [6 empty] | S
essais éclairage normal et secours | X | [6 empty] | S
vérification de la propreté du local et des équipements | X | [6 empty] | S
Contrôler les niveaux des consommables (produits de traitement, sel ) | X | [6 empty] | S
Vérifier que les indicateurs sont conformes : a. pression vapeur de la chaudière. B. niveau d'eau en chaudière. C. température de vapeur | X | [6 empty] | S
Analyse d'eau : brute, traitée, de bâche alimentaire, de chaudière, de condensats | X | [6 empty] | S
contrôler les équipements de traitement d'eau et faire éventuellement l'appoint de sel et autres produits de traitement | X | [6 empty] | S
Chasse de fond | X | [6 empty] | S
Purger le pot de la mesure de niveau d'eau |  | X | [5 empty] | S
Purger le pot de sécurité de niveau |  | X | [5 empty] | S
Purger le ou les indicateurs de niveau |  | X | [5 empty] | S
Purger la chicane tubulaire de la chauddière |  | X | [5 empty] | S
Vérifier visuellement l'aspect de la flamme |  | X | [5 empty] | S
Contrôler la température des fumées |  | X | [5 empty] | S
Contrôler la pression de l'alimentation Gaz |  | X | [5 empty] | S
Contrôler la pression de l'air instrument |  | X | [5 empty] | S
Vérifier le bon foctionnement des pompes eau : bruits, vibrations, pression d'aspiration, pression de refoulement |  | X | [5 empty] | S
Contrôler visuellement les positions des sélecteurs et bouton d'arrêt d'urgence sur les armoires et coffrets électriques |  | X | [5 empty] | S
Maintenir la chaufferie en bon état de propreté |  | X | [5 empty] | S
Contrôler les régulations |  |  | X |  |  |  |  | S
Effectuer une sauvegarde par stockage des données relatives aux paramètres de fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  | S
Surveillance de la qualité de l'eau | [7 empty] | S
a) mesure et régulation de la conductivité de l'eau de chaudière : Réaliser une mesure (prélever un échantillon d'eau de chaudière, effecture la mesure avec un conductivimètre portatif étalonné, comparer la valeur avec la mesure de conductivité en chaudière, ajuster le calibrage si nécessaire, contrôler les seuils ouverture/frmeture de la vanne de purge automatique |  |  | X |  |  |  |  | S
b) sur le contrôleur de duretée de l'eau d'appoint: néttoyage de la chambre d'aanalyse du TH - mètre, nettoyage du filtre, mise à niveau du réactif, réaliser une mesure comparative |  |  | X |  |  |  |  | S
c) sur le contrôleur de PH (eau d'appoint ou eau alimentaire): nettoyage du capteur, réaliser une mesure comparative, etalonnage de la sonde |  |  | X |  |  |  |  | S
d) sur turbidimètre des retours de condensats: réalisation d'un contrôle de mesure ssuivant les instyructions constructeur, contrôler le focntionnement |  |  | X |  |  |  |  | S
e) sur le contrôleur de conductivité des retours de condensats: réalisation d'un contrôle de mesure suivant les instructions constructeur, contrôler le fonctionement |  |  | X |  |  |  |  | S
Réaliser un contrôle de combustion pour les différents points de charge brûleur, avec vérification des taux de CO2 ou O2 de CO et de la température des fumées. | [7 empty] | S
Vérifier visuellement l'aspect de la flamme, si nécessaire reprendre les réglages de combustion |  |  |  | X |  |  |  | S
Vérifier par mesures comparatives le bon fonctionnement des sondes O2 et CO, si nessaire effectuer une étalonnage à l'air libre.(voir doc fourniseur) |  |  |  | X |  |  |  | S
Tests de sécurité en réel |  |  |  |  | X |  |  | S
a) test en réel des sécurités de niveau d'eau très bas, par abaissement réel du niveau d'eau en chaidière. Ce test pourra être réalisé indépendamment brûleur à l'arrêt ou brûleur en marche, mais nécessitera l'arrêt de la pompe alimentaire. |  |  |  |  | X |  |  | S
b) Test en réel du pressostat de sécurité d'exes de pression vapeur, par augmentation de la valeur de la consigne de pression vapeur. Pour une plus grand rapidité, il est nécessaire de fermer le robinet e départ vapeur pour réaliser cet essai. |  |  |  |  | X |  |  | S
Nettoyage soigné de la cellule de détection flamme |  |  |  |  | X |  |  | S
Vérifier la position et l'étaat de l'électrode d'allumage et de la sonde à ionisation et contrôler l'intensité d'ionisation |  |  |  |  | X |  |  | S
Vérifier le bon déroulement d'une séquence d'allumage et d'arrêt du brûleur (pre- ou post-ventilation, contrôle d'étanchéité, temps de sécurité, contrôle visuel de la flamme pilote, intensité du contrôle de flamme, passage en régulation). |  |  |  |  | X |  |  | S
Tester le bon fonctionnement de la détection gaz à l'aide d'un gaz étalon |  |  |  |  | X |  |  | S
Contrôler visuellement les étanchéités sur les portes et accès du corps de la chaudière et sur les piètements et brides de l'ensemble. |  |  |  |  | X |  |  | S
Si présence de graisseurs, graisser les moteurs électriques, ventilateur et groupe motopompe (se référer à la notice fabricant) |  |  |  |  | X |  |  | S
Vérifier le ventilateur du brûleur: létat de la turbine, l'éta de la tension des courroies de transmission, l'alignement de la transmission, l'alignement du joint d'accouplement et l'éta des plots amortisseurs. Graisser les paliers ventilateur et les joints d'acouplement. |  |  |  |  | X |  |  | S
Nettoyer les filtres présents sur l'alimentation d'eau |  |  |  |  | X |  |  | S
Contrôler les serrages et les étanchéités des pompes doseuses de conditionnement d'eau et nettoyer leurs clapets d'aspiration et refoulement |  |  |  |  | X |  |  | S
En plus des opérations de contrôle de maintenance sur les appareils de surveillance de la qualité de l'eau effectuer les opérations suivantes | [7 empty] | S
a) sur le dispositif de mesure et régulation de la conductivité eau de chaudière: contrôler l'état de la sonde de mesure et la nettoyer |  |  |  |  | X |  |  | S
b) sur le controleur de PH (eau d'appoint ou eau alimentaire) : remplacer le consommable (électrode) , |  |  |  |  | X |  |  | S
c) sur le contrôleur de conductivité des retours de condensats : nettoyer la sonde de mesure |  |  |  |  | X |  |  | S
Contrôle des matériels électriques | [7 empty] | S
a) dépoussièrer l'armoir électrique et les moteurs électriques après consignation électrique | [5 empty] | X |  | S
b)nettoyer et resserer les contacts si nécessaire | [5 empty] | X |  | S
c) contrôler les signaux | [5 empty] | X |  | S
d) vérifier le bon fonctionnement des relais | [5 empty] | X |  | S
e) vérifier les continuités de fusibles | [5 empty] | X |  | S
f) tester le bon fonctionnement des protections électriques et vérifier leurs réglages | [5 empty] | X |  | S
Démonter et contrôler les interness du brûleur, nettoyer la turbine du ventilateur brûleur, remplacer les joints et pièces d'usure selon état notamment: organe de détection de flamm, câble HT, électrodes d'allumage et d'ionisation. | [5 empty] | X |  | S
Nettoyer les tamis et filtres gaz, vérifier l'étanchéité des circuits d'alimentation gaz | [5 empty] | X |  | S
S'assurer de la libre manœuvre et du bon fonctionnement de toutes les vannes et organes de régulation, verifier les étanchéités et si nécessaire l'état des membranes de ces équipements | [5 empty] | X |  | S
Réaliser le contrôle des pompes eau (intensité absorbée, pression, refoulement, contrôle des garnitures, et des presse-étoupe. | [5 empty] | X |  | S
Si nécessaire réaliser la maintenance du système de contrôle / commande brûleur ETAMATIC et des régulations d'O2 et CO acssociées. | [5 empty] | X |  | S
Etalonnage des cellules gaz | [5 empty] | X |  | S
Réaliser les tests comparatifs de débit sur ol'ensemble des compteurs | [5 empty] | X |  | S
Examens de la chaudière des 24 mois | [6 empty] | X | S | Intervention du fabricant obligatoire
Vidange de la chaudière | [6 empty] | X | S
dépose trou d'homme et différents trous de poing | [6 empty] | X | S
vérification de la présence de traces, dépots, corrosion et actions correctives | [6 empty] | X | S
Nettoyage soigné de l'interrieur de la chaudière à haute pression d'eau | [6 empty] | X | S
Vérification de l'état après nettoyage | [6 empty] | X | S
vérifier l'état de la chaudronnerie et l'absence d'indication | [6 empty] | X | S
Démonter les accesoires et contrôler la non-obturation des tubulures de piétement de la chaudière : sur indicateur de niveau, prise de pression, bouteilles extérieures le cas échéant | [6 empty] | X | S
Vérifier l'ansence de bouchons dans les tuyauiteries de liaison des organes de sécurité et régulation. | [6 empty] | X | S
Contrôler et si nécessaire nettoyer les sondes de niveau d'eau, changer les joints correspondants. | [6 empty] | X | S
Procéder au remplacement des garnitures et glaces des niveaux visuels | [6 empty] | X | S
Remettre de nouveau joints de trou d'homme et trous de poing et refermer la chaudière. | [6 empty] | X | S
Remplir la chaudière | [6 empty] | X | S
nettoyage et examen coté fumées | [6 empty] | X | S
ouvrir les portes de la chaudière | [6 empty] | X | S
ramoner les tubes de la chaudière | [6 empty] | X | S
s'assurer du parfait état des réfractaires | [6 empty] | X | S
vérifier l'aspect de la chaudronnerie et l'absence d'indication | [6 empty] | X | S
vérifier l'état de la glace du regard de flamme arrière de la chaudière et la remplacer si nécessaire | [6 empty] | X | S
contrôler l'étatde l'économiseur | [6 empty] | X | S
refermer les portes et remplacer les joints par des neufs | [6 empty] | X | S
remettre la chaudièr en service et serrer à nouveau les vis des portes à chaud | [6 empty] | X | S
contrôler l'état des calorifuges | [6 empty] | X | S
tous organes de contrôle et de qualité d'eau doivent faire l'objet d'un étalonnage | [6 empty] | X | S
au demarrage reprendre les réglages de combustion et vérifier toutes les chaînes de sécurités | [6 empty] | X | S
contrôler l'état de la soupape, s'assurer de son bon fonctionnement, effectuer un balayage à chaud de la soupape en actionnant le levier de purge | [6 empty] | X | S
Tester la totalité de la chaine de sécurité avec une personne indépendante de l'exploitation quotidienne et consigner les résultats sur un rapport. | [6 empty] | X | S | Intervention du fabricant obligatoire
A faire tous les 5 ans | [6 empty] | X | S
procéder au re-tarage et plombage du presostat de sécurité | [6 empty] | X | S
procéder à l'identique des relais de sécurité autocontrôle de niveau très bas en chaudière | [6 empty] | X | S
après remplacement procéder aux vérifications du bon fonctionnement de ces sécurités | [6 empty] | X | S
Pompes
Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers | O | [6 empty] | TPM |  | 0.1
Permuter les pompes |  |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.1
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.1
Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | O |  | T | à adapter selon les préconisations constructeur
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | O |  |  | T
Expansions
Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | O |  | T
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  |  | O |  |  | T
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [6 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire
Nettoyer l'armoire | [5 empty] | O |  | T
Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | O |  | T
Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | O |  | T
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X |  | T
Vérifier la régulation | [5 empty] | O |  | T
Traitement d'eau par pompe doseuse
Contrôler la présence de produit | O | [6 empty] | T |  | 1
Remplacer le bidon si nécessaire | [6 empty] | O | T | à adapter selon les besoins | 0.5
Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Echangeur | [7 empty] | voir gamme de maintenance préventive - échangeur d'eau chaude sanitaire
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | O |  | après chaque intervention | 2
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Les temps de maintenance dépendent de la taille de la chaufferie et de sa composition, un temps moyen requis n'a donc pas été indiqué pour toute les opérations de maintenance. Il est rappelé que les temps précisés sont donnés à titre indicatif.
| Périodicité : | Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
[5 empty] | O | selon préconisations (technique ou interne)
| Niveau de compétence | Niveau de compétence
| TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste) | TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
| T : Technicien (thermicien) | T : Technicien (thermicien)
| S : Spécialiste (expert formé) | S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-CTA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | CTA
[8 empty] | n° version | 1.0
Centrale de Traitement d'Air (CTA) | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 2
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Centrale de traitement d'air (CTA)
Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.2
Contrôler l'intégrité des filtres hors filtre absolu à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA) |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Remplacer les pré-filtres |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies | O | [5 empty] | T |  | 0.2
Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Mesurer les intensités |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Mesurer des débits |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les thermostats antigel |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V) et les registres |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Contrôler les manchettes souples |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Nettoyer et désinfecter les caissons |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Manœuvrer les vannes d'isolement |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Resserrer les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Batteries froides chaudes et récupérateur de chaleur
Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Contrôler les températures amont et aval |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Nettoyer, détartrer et désenbouer |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.1
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire | 0.2
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier les cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 0.5
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-PF
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | PF
[8 empty] | n° version | 1.0
Production de froid | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 3
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Production de froid
Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  | X | X | X |  | T/S | à réaliser par une personne habilitée périodicité à adapter suivant la contenance en fuide | 1
Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  | O |  |  | T |  | 2
Contrôler les résistances du carter |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Resserrer les connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Pompes
Réaliser un contrôle auditif de cavitation et de bruits de paliers | O | [5 empty] | TPM |  | 0.2
Permuter les pompes | O | [5 empty] | T |  | 0.1
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Contrôler les garnitures mécaniques |  |  |  |  | O |  | T | et selon les préconisations constructeur
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Expansions
Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire | 0.2
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les connections électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier des cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | X |  | T |  | 0.2
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Réseau d'eau glacée
Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée | O | [5 empty] | T
Contrôler le calorifuge (problème de condensation) |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier les traceurs électriques antigel |  |  |  |  | O |  | T
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 2
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-EVA
Gamme de maintenance préventive | [8 empty] | CVC | EVA
[9 empty] | n° version | 1.0
Production de froid | [8 empty] | date de révision | 2025-07-25
[9 empty] | Gamme n° | 4
Libellé opération | Périodicité | [6 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| J | H | M | T | S | A | autres
Vérification du bon fonctionnement | X | [6 empty] | T/S | à réaliser par une personne habilitée périodicité à adapter suivant la contenance en fuide | 1
Vérification des températures | X | [6 empty] | T |  | 0.5
Vérification de l'état des batteries des évaporateurs | X | [6 empty] | T |  | 2
Vérification des évaporateurs et la fréquence des dégivrages |  | O | [5 empty] | T | et selon les préconisations constructeur
Vérification du bon fonctionnement de l'actionneur de vanne deux voie |  |  | O |  |  |  |  | T
Vérification de l'équilibrage de la vanne deux voie de l'évaporateur et réequilibrage si besoin | [5 empty] | O |  | T
Nettoyage et désinfection des évaporateurs selon un mode opératoire fourni par l’UCP (utilisation d’un produit fongicide fourni par l’UCP) |  |  | O |  |  |  |  | T
Vérification des thermostats |  |  |  | O |  |  |  | T
Vérification de l’écoulement correct des condensats et nettoyage des bacs |  |  |  | O |  |  |  | T
Vérification du bon fonctionnement de l’éclairage |  |  |  | O |  |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  |  | X | selon réglementation
[5 empty] | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-VMC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VMC
[8 empty] | n° version | 1.0
Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) - Extraction spécifique | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 5
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Ventilateurs
Remplacer ou nettoyer les filtres le cas échéant |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 1
Contrôler la tension et l'alignement de la courroie |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Nettoyer les bouches d'extraction (avec aspirateurs spécifiques) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0,1 par unité
Mesurer les débits d'extraction (avec appareils étalonnés) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Extraction Cuisine
Dégraisser le réseau d'extraction et les hottes |  |  |  |  | X |  | T | uniquement pour l'UCP
Nettoyer les filtres situés au dessus du piano |  |  | O |  |  |  | TPM | uniquement pour l'UCP | 2
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 2
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-VC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VC
[8 empty] | n° version | 1.0
Ventilo-convecteurs | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 6
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Ventilateurs
Contrôle d'encrassement des filtres nettoyage ou changement si nécessaire |  |  |  | X |  |  | T
Contrôle d'évacuation des condensats |  |  |  |  | X |  | T
Contrôle des organes de régulation |  |  |  |  | X |  | T
Nettoyage bacs à condensats (si démontable ) |  |  |  | X |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-FIL
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | FIL
[8 empty] | n° version | 1.0
Filtration - Contrôle de pression | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 7
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Filtration terminale en salle à environnement contrôlé
Contrôler les pertes de charge et remplacer éventuellement les filtres |  | O |  |  |  |  | T
Remplacer les filtres si pas de possibilité de contrôle de la perte de charge | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Contrôler l'intégrité du filtre absolu à haute efficacité pour les articules aériennes (HEPA) après changement | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Remplacer les filtres d'extraction :
- si filtration générale |  |  |  | O |  |  | T
- si filtration de type filtre absolu à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA) ou charbon actif | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur et à la demande des services concernés
Contrôle de pression
Vérifier les pressions différentielles | [5 empty] | O | T | après chaque intervention | 0.2
Contrôler le 'zéro' des manomètres et faire l'appoint si nécessaire |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Vérifier le report éventuel des alarmes |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-RES
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | RES
[8 empty] | n° version | 1.0
Réseaux d'ECS / EFS | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 8
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
RESEAUX EAUX USEES & EAUX PLUVIALES | [6 empty] | T | suivant les préconisations constructeur
Vérification visuelle du bon état des canalisations |  | O |  |  |  |  | T
Vérification et nettoyage éventuel des regards et tampons de visite |  | O |  |  |  |  | T
Vérification des siphons et grilles de sol, nettoyage éventuel | O | [5 empty] | T
Le nettoyage et le curage des collecteurs ne font pas parties des prestations de ce marché. | [6 empty] | T
RESEAUX EAU CHAUDE ET EAU FROIDE | [6 empty] | T
Vérification de l’étanchéité des réseaux | O | [5 empty] | T
Vérification des calorifuges et de leur bon état |  | O |  |  |  |  | T
Vérification des piquages terminaux et des robinetteries de puisage |  | O |  |  |  |  | T
RESEAUX DE GAZ | [6 empty] | T
Vérification visuelle du bon fonctionnement du compteur GAZ | O | [5 empty] | T
Entretien du compteur suivant les spécifications techniques du constructeur | [6 empty] | T
Vérification visuelle de l’état du réseau GAZ et vérification de fuites éventuelles aux points de connexion |  | O |  |  |  |  | T
Manœuvre de vannes GAZ et contrôle par action de toutes les sécurités GAZ | O | [5 empty] | T
Décapage et peinture des points éventuels corrodés |  |  |  |  | O |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-PEC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | PEC
[8 empty] | n° version | 1.0
Ballon de stockage ou de production d'eau chaude sanitaire (ECS) | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 9
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 1
Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pour production semi-instantanée) | O | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Entretenir les pompes de circulation et vérifier les performances (pour production semi-instantanée) |  |  |  |  | X |  | S | suivant les préconisations constructeur | 1
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  |  | X |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) | X | [5 empty] | TPM | mesure en continu à privilégier (GTC ou intégrateur) | 0.25
Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  | X |  |  | TPM | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  | T |  | 1
Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  | X |  |  |  | T | enlever l'air | 1
Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques |  |  |  |  | X |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts | X | [5 empty] | TPM | à créer si absence | 0.25
Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire, à plaque ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon |  |  |  |  | X |  | S | avec qualification pour tout type de ballon | 4
Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | X | S | si nécessaire | 0.5
Remplacer du joint de la plaque trou d'homme | [5 empty] | X | S | si nécessaire | 0.5
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-ECHA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | ECH
[8 empty] | n° version | 1.0
Echangeur Eau Chaude Sanitaire (ECS) | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 10
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 1
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  | X |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Surveiller les températures de consigne de production d'eau chaude sanitaire-ECS (température de réglage) |  | X |  |  |  |  | S | mesure en continu à privilégier (gestion technique centralisée GTC ou intégrateur) | 0.25
Nettoyer, détartrer et désinfecter |  |  |  |  | X |  | S | avec qualification | 8
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-PD
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | PD
[8 empty] | n° version | 1.0
Poste de désinfection (par pompe doseuse) en continu ou discontinu | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 11
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 1
Vérifier (visuel) l'absence de fuite ou de cristaux (avec chlore) sur le circuit d'injection | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Nettoyer les canules d'aspiration et de refoulement |  | O |  |  |  |  | S | et selon besoins | 0.5
Contrôler le niveau du bac injection | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Titrer le résiduel désinfectant (injection et retour ) | X | [5 empty] | S | mesure en continu à privilégier (GTC ou intégrateur) | 0.25
Nettoyer les sondes de contrôle |  | O |  |  |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Recalibrer les sondes de contrôle |  |  |  |  | O |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Contrôler le réglage du dispositif d'injection (compteur à impulsion, injection volumétrique) | O | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Relever les compteurs volumétriques en vue de la vérification de la consommation de produit par rapport au volume consommé | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler l'amorçage de la pompe | [5 empty] | O | T | selon besoins | 0.25
Vidanger et nettoyer le bac à injection |  |  |  |  | O |  | T | et selon besoins | 0.25
Contrôler les clapets d'injection intégrés à la pompe |  |  |  | O |  |  | S |  | 0.25
Vérifier la pression du circuit à traiter |  |  | O |  |  |  | TPM |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-AD
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | AD
[8 empty] | n° version | 1.0
Adoucisseur à base de résines échangeuses d'ions | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 12
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.25
Relever les compteurs index |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.25
Filtres
Contrôler la perte de charge |  |  | X |  |  |  | TPM |  | 0.5
Changer ou nettoyer |  |  | X |  |  |  | T | ou si nécessaire | 0.5
Adoucisseur
Contrôler le fonctionnement : phases travail |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Bac à sel
Contrôler l'approvisionnement | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Nettoyer / désinfecter |  |  |  | X | X |  | T | selon infection | 4
Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecter le ballon |  |  |  |  | X |  | T |  | 4
Bipasse : Rincer |  | X |  |  |  |  | T | voir bimestrielle | 0.25
Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.25
Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge |  |  |  |  | X |  | T |  | 0.5
Désinfecter les résines |  |  |  | X | X |  | S |  | 2
Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [5 empty] | X | S | tous les 5 ans | 1
Remplacer les résines | [5 empty] | X | S | selon fabricant | 4
Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  | X | X |  |  |  | T |  | 0.25
Analyser l'eau avant et après traitement | [5 empty] | X | T | journalier | 0.25
Analyser l'eau après mitigeage | [5 empty] | X | T | journalier | 0.25
Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine |  |  |  |  | X |  | S |  | 0.25
Vérifier l'état des électrovannes |  |  |  |  | X |  | TPM |  | 0.25
Ensemble d'injection
Vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  | X |  |  |  | T |  | 0.25
Nettoyer et désinfecter | [5 empty] | X | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Réaliser l'entretien courant des manchettes témoin |  |  | X |  |  |  | TPM |  | 1
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-DISC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | DISC
[8 empty] | n° version | 1.0
Disconnecteur - Protection contre les retours d'eau | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 13
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Disconnecteur contrôlable
Vérifier et entretenir les ensembles principaux (compteurs d'eau), l'étanchéité et le fonctionnement |  |  |  | x |  |  | S | qualifications requises | 2
Vérifier et entretenir les ensembles secondaires |  |  |  | x |  |  | S | la périodicité peut être augmentée si nécessaire | 1
Disconnecteur non contrôlable
Vérifier |  |  |  | x |  |  | T |  | 0.5
Remplacer si nécessaire | [5 empty] | x | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-SIN
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | SIN
[8 empty] | n° version | 1.0
Surpresseur incendie | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 14
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Nettoyer les locaux | [5 empty] | O | TPM | selons besoins | 1
Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.5
Entretenir les parties mécaniques (garnitures…) | [5 empty] | O | TPM | suivant les préconisations constructeur | 1
Manœuvrer, graisser l'étanchéité des vannes et des robinets |  | O |  |  |  |  | S |  | 0.5
Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer |  | O |  |  |  |  | T | ou si nécessaire | 0.5
Vérifier l'étanchéité des circuits | [5 empty] | O | TPM | journalier | 0.25
Gratter et repeindre les tuyaux | [5 empty] | O | TPM | selon besoins | 4
Réaliser un suivi avec établissement d'un rapport de synthèse |  |  |  | O |  |  | S |  | 2
Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [5 empty] | O | T | selon besoins | 0.5
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.25
Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique | [5 empty] | X | S | selon réglementation | 1
Relever les consommations d'eaux brutes et traitées | [5 empty] | O | TPM | journalier | 0.25
Vérifier les alarmes techniques |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Graisser le roulement | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Vérifier les circuits | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler le fonctionnement des moteurs et du démarreur | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler les pressions | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôle et essais de la régulation |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.5
Tester les surpresseurs incendie dans la bâche incendie avec client |  | X |  |  |  |  | T |  | 4
Vérifier et permuter les pompes |  | O |  |  |  |  | S |  | 0.5
Vérifier et remplacer les presses étoupe et les joints |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les contacteurs manométriques |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les manomètres et pressostats |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression |  |  | O |  |  |  | S |  | 1
Nettoyer les filtres et les clapets |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-CIR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | CIR
[8 empty] | n° version | 1.0
Circulateur | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 15
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérifier l'étanchéité des circuits |  |  | O |  |  |  | TPM | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [5 empty] | O | T | selon besoins | 0.25
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  |  | O |  |  |  | TPM |  | 0.5
Vérifier les alarmes techniques |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Graisser le roulement |  |  |  |  | O |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Vérifier les circuits |  |  |  |  | O |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Contrôler le fonctionnement des moteurs |  |  | O |  |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Contrôler les pressions |  |  | O |  |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Vérifier et permuter les pompes |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.25
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Vérifier les manomètres et les pressostats |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-CUI
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | CUI
[8 empty] | n° version | 1.0
Equipements techniques de cuisine | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 16
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Adoucisseur alimentant la production d'eau chaude de la laverie des cuisines : vérifier le titre hydrotimétrique (TH), l'étanchéité de l'appareil et le niveau du sel (en rajouter suivant le niveau et le mentionner sur le carnet sanitaire) |  | X |  |  |  |  | S | Malette d'analyse et carnet sanitaire | 0.5
Production d'eau chaude des cuisines : relever les compteurs froid et chaud, les températures d'eau froide, chaude et retour; les préciser sur le carnet sanitaire | X | [5 empty] | S | carnet sanitaire | 0.5
Contrôler les clapet anti-retour contrôlables dans toutes la cuisine production d'eau chaude, tout appareil utilisant de l'eau mélangée avec des produits lessiviels) |  |  |  |  | X |  | S | Malette de contrôle et carnet sanitaire fait par du personnel agréé | 2
Laverie : contrôler et nettoyer le filtre d'arrivée d'eau, l'étanchéité des durites, les rideaux de séparation des zones, l'état entartrage des machines, démonter les gicleurs (laver et rincer) |  |  |  | X |  |  | S | Outillage de plombier | 3
Appareils de cuisson : vérifier l'étanchéité des réseaux et l'état de la robinetterie (bec verseur, caoutchouc de robinets), changer les brise-jets à étoiles, apposer une signalétique sur chaque appareil utilisant de l'eau pour la cuisson (utiliser uniquement de l'eau froide pour toutes préparations de cuisson) |  |  |  | O |  |  | S | Outillage de plombier | 1
Réaliser un hydro-curage et un nettoyage des bacs à graisses | O | [5 empty] | Société spécialisée | Camion d'hydro curage | 1
Réaliser un hydro-curage du réseau d'égout spécifique aux cuisines et désinfecter les vides sanitaires |  |  |  | O |  |  | Société spécialisée | Camion d'hydro curage | 4
Vérifier l'étanchéité du réseau d'égout et réparer si nécessaire |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 2
Vérifier les laveurs mousseurs, cannes d'injection, l'étanchéité du réseau et l'état des tuyaux en caoutchouc |  |  |  | O |  |  | T | Outillage de plombier | 1
Vérifier les fours vapeur, suivant l'état d'entartrage, les détartrer avec un pulvérisateur et du produit détartrant puis rincer abondamment |  |  |  | O |  |  | T | Outillage de plombier pulvérisateur | 1
Vérifier l'état de la robinetterie de toute la cuisine (bec verseur, caoutchouc de robinets) changer les brise-jets à étoiles, |  |  |  |  | O |  | T | Outillage de plombier pièces détachées(brises jets, joints) | 0.5
Démonter, nettoyer et désinfecter tous les siphons des cuisines |  |  |  |  | O |  | T | Outillage de plombier pièces détachées(siphon, joints) chlore | 0.25
Vérifier l'étanchéité du réseau de gaz. Tous les appareils raccordés sur le gaz doivent être hors service, relever tous les chiffres de l'index du compteur de gaz, attendre 1/2 heure puis vérifier l'index du compteur, il ne doit impérativement pas changer. Si celui-ci a changé, rechercher la fuite avant de remettre en service |  |  |  |  | X |  | S | Outillage de plombier fait par du personnel agréé gaz | 1
Vérifier l'efficacité des thermocouples. Allumer un brûleur puis l'éteindre en soufflant sur la flamme en laissant le robinet ouvert, au bout de quelques secondes le gaz doit s'arrêter de partir. Le cas échéant, isoler le fourneau et changer le bulbe du thermocouple. Effectuer la même opération sur tous les appareils à gaz |  |  |  |  | X |  |  | Outillage de plombier fait par du personnel agréé gaz
Démonter puis nettoyer tous les bruleurs et gicleurs gaz avec un jeu d'aiguilles réservé à cet effet. Les remonter et faire un essai puis remettre en service. Si au niveau de la flamme, des petites flammes jaunes apparaissent, régler la bague de réglage de l'air jusqu'à obtention d'une flamme parfaitement bleue |  |  |  |  | X |  |  | Outillage de plombier fait par du personnel agréé gaz
Démonter tous les robinets de gaz, dégraisser le mécanisme, puis le graisser avec de la graisse neuve spéciale gaz |  |  |  |  | X |  |  | Outillage de plombier fait par du personnel agréé gaz
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-STE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | STE
[8 empty] | n° version | 1.0
Equipements techniques traitement d'eau laboratoire centrale d'eau osmosée | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 17
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réseau eau de ville |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler l'étanchéité, la dureté de l'eau en entrée, les points de consigne, les clapets anti-retour contrôlables |  |  |  |  | O |  | T | carnet de maintenance personnel agréé
Contrôler l'étanchéité dureté de l'eau en entrée, en sortie d'adoucisseurs, aux points de consigne. Contrôler les phases de régénérations et relever l'index du compteur | O | [5 empty] | S | carnet de maintenance
Pré traitement filtration
Contrôler l'étanchéité des carters de filtration, le fonctionnement, et l'étanchéité des manomètres | O | [5 empty] | T | carnet de maintenance
Désinfecter avec un produit à base d'acide acétique, d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène. Démonter et changer les filtres 20, 5, et 1 microns. |  | O |  |  |  |  | S | petit outillage , produit désinfectant
Changer les joints carter et graisser |  |  |  |  | O |  | S | petit outillage
Adoucisseurs
Contrôler et programmer suivant la dureté eau de ville. Contrôler l'étanchéité et la turbine. |  |  |  |  | O |  | T | carnet de maintenance
Changer les résines, le sable en fond et le joint de tube de crépine | [5 empty] | 2 ans | S | outillage de plombier
Bac à saumure
Vérifier le niveau | O | [5 empty] | T | carnet de maintenance
Aspirer la saumure |  | O |  |  |  |  | S | petit outillage
Nettoyer le bac et la crépine |  |  |  |  | O |  | T | petit outillage
Appareil de surveillance de la qualité de l'eau
Vérifier le niveau du réactif, contrôler le miroir et réaliser un rinçage manuel | O | [5 empty] | T | petit outillage
Changer le kit de joints et le tuyau de fuite permanent. Nettoyer la chambre, changer le filtre d'arrivée d'eau et la lampe |  |  |  |  | O |  | S | petit outillage
Désinfecter le prétraitement, les adoucisseurs, les osmoseurs et les micros filtrations en injectant un produit à base d'acide acétique, d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène. Après un temps de contact de 30 min, rincer l'installation, effectuer un test à la bandelette PH. Recommencer le rinçage jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant. | O | [5 empty] | T | petit outillage produit désinfectant le temps de contact est à adapter en fonction du désinfectant utilisé
Armoire de commande
Contrôler les voyants et les changer si nécessaire | O | [5 empty] | S | petit outillage
Resserrer les bornes de contrôle d'emboitement des relais | [5 empty] | 4 ans | S | petit outillage Vérificateur d'absence de tension (VAT)
Osmoseurs
Relever et contrôler les débits de rejet et de production, le compteur horaire et la conductivité permanente | O | [5 empty] | S | carnet de maintenance
Régler les vannes d'arrêt de rejet si dérive de la production, réaliser une purge et nettoyer le détecteur niveau cuve après vidange complète de la cuve, vérifier l'étanchéité des vannes 1/4 de tour, déclenchement des soupapes de décharge étanchéité cellule conductivité |  |  |  |  | O |  | S | carnet de maintenance
Réaliser un nettoyage alcalin et changer les membranes et du kit noyau électrovanne arrivée d'eau | [5 empty] | O | S | tous les 2 ans petit outillage produit désinfectant
Nettoyer avec de l'acide citrique. Si la sensibilité/conductivité augmente, changer les membranes | [5 empty] | O | S | selon les performances petit outillage produit désinfectant
Changer les pompes d'osmoses après 2000 heures | [5 empty] | O | S | toutes les 2000h petit outillage , Vérificateur d'absence de tension (VAT)
Boucle d'eau osmosée
Procéder à la désinfection de la boucle d'eau osmosée des laboratoire depuis la production injectant un produit à base d'acide acétique, d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène. Après un temps de contact déterminé en fonction du produit et des biofilms présents, rincer l'installation, effectuer un test à la bandelette PH. Recommencer le rinçage jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant. Absence de triglycérides et de toute flore bactéricide supérieure aux exigences |  |  |  |  | O |  | S | carnet de maintenance
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-PUI
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | PUI
[8 empty] | n° version | 1.0
Equipements techniques pompes puisards / pompes de relevages | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 18
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérification fonctionnement |  |  | O |  |  |  | T
Contrôle du système automatique d'enclenchement |  |  | O |  |  |  | T
Vérification des presse-étoupe et des joints |  |  |  | O |  |  | T
Nettoyage des crépines et des clapets |  |  |  | O |  |  | T
Resserrage des connections |  |  |  | O |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-AS
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | AS
[8 empty] | n° version | 1.0
Equipements techniques pompes puisards / pompes de relevages | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 19
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérification du bon fonctionnement des appareils sanitaires et réparations éventuelles | O | [5 empty] | T
Vérification étanchéité du joint | O | [5 empty] | T
Vérification du bon fonctionnement des vidanges | O | [5 empty] | T
Vérification et contrôle des mécanismes des WV et urinoirs | O | [5 empty] | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## AI-COMP
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | AI | COMP
[8 empty] | n° version | 1.0
Compresseur industriel | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 20
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretien du local : vérifier l'éclairage, la serrure, les consignes de sécurité, la barre anti-panique, la ventilation du local, l'étiquetage et l'identification |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.5
Contrôler la température dans la chambre de compression | O | [5 empty] | S | suivant les préconisations constructeur | 0.1
Contrôler l'étanchéité du compresseur |  |  |  |  | O | ou maxi 3000h | S |  | 0.2
Vérifier le coup de poing d'arrêt d'urgence |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.1
Nettoyer le refroidisseur d'huile |  |  |  |  | O | ou maxi 1500h | S |  | 1
Vérifier le filtre à air | O | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Remplacer le filtre à air |  |  | O |  |  | ou maxi 1500h | T |  | 0.3
Entretien assècheur d'air |  |  | O |  |  | ou maxi 1500h | T |  | 0.5
Contrôler les seuils de démarrage |  |  |  |  | O | ou maxi 3000h | S |  | 1
Contrôler la soupape de sécurité |  |  |  |  | O | ou maxi 3000h | S |  | 0.1
Contrôler le niveau d'huile (faire appoint si nécessaire) |  | O |  |  |  | ou maxi 1000h | TPM |  | 0.1
Remplacer le séparateur d'huile |  |  |  |  | O | maxi 3000h | S |  | 1
Remplacer le filtre à huile |  |  |  |  | O | maxi 3000h | S |  | 0.5
Vidanger l'huile |  |  |  |  | O | maxi 8000h | S |  | 1
Remplacer la courroie |  |  |  |  | O | maxi 3000h | S |  | 1
Remplacer la graisse des paliers moteur | entre 8 000 et 10 000h | [5 empty] | S |  | 0.5
Contrôler la bonne évacuation des condensats de la cuve d'air | O | [5 empty] | S |  | 0.1
Remplacer les clapets anti retour (clapet de décharge) |  |  | O |  |  | tous les 2 ans | S |  | 1
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Toutes les opérations doivent être validées et réceptionnées par la commission locale de surveillance de gaz médicaux (CLSFM) circulaire DGSE/3A/6687 bis du 10 octobre 1985
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (serrurier, mécanicien)
S : Spécialiste

## EL-HT
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | HT
[8 empty] | n° version | 1.0
Poste Haute Tension (HT) et Distribution | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 21
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretien général du local poste
Réaliser un examen visuel des locaux et des équipements | O | [5 empty] | T |  | 0.25
Vérifier la présence des affichages réglementaires | O |  |  |  | X * |  | T |  | 0.1
Vérifier le verrouillage des portes d'accès au poste | O |  |  |  | X * |  | TPM |  | 0.1
Contrôler la présence des accessoires de sécurité (gants, perche à corps, tabouret...) | O |  |  |  | X * |  | TPM |  | 0.1
Vérifier la présence des fusibles, de vérificateurs d'absence de tension (VAT), perche à VAT et de système d'extinction | O |  |  |  | X * |  | TPM |  | 0.1
Nettoyer intégralement le local poste |  |  | O |  |  |  | TPM |  | 2
Nettoyer les ventilations |  |  | O |  |  |  | TPM | en fonction de l'examen visuel | 0.5
Vérifier la conformité des affichages réglementaires |  |  |  |  | X |  | S | temps par cellule | 0.5
Vérifier les accessoires de sécurité (gants, perche à corps, tabouret...) |  |  |  |  | X |  | T |  | 0.25
Tester les appareils portatifs, l'éclairage de secours et ambiant |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.25
Vérifier le fonctionnement du téléphone |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.1
Vérifier les blocs d'énergie (décharge fonctionnelle) |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser la maintenance des blocs d'énergie | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans
Entretien cellules
Contrôler visuel externe | O | [5 empty] | T |  | 0.1
Réaliser l'entretien complet de la cellule y compris commande | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans et temps par cellule | 1
Vérifier et resserrer les connexions (câbles) |  |  |  |  | O |  | S | temps par cellule | 0.5
Vérifier et resserrer les jeux de barres | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 4
Vérifier les fusibles |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Réaliser la manœuvre de fonctionnement des commandes, un contrôle visuel interne et le dépoussiérage |  |  |  |  | O |  | S | temps par cellule | 0.5
Réaliser la vérification visuelle des têtes haute tension - HT (échauffement) |  |  |  |  | O |  | S | temps par cellule | 0.1
Complément poste de livraison
Contrôler l'inverseur automatique de source |  |  |  |  | O |  | S
Contrôler le disjoncteur général |  |  |  |  | O |  | S
Contrôler et régler éventuellement les protections |  |  |  |  | O |  | S
Entretien protection et conduite
Contrôler le relais homopolaire - bouclage interne | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans temps donné par cellule | 1
Contrôler le fonctionnement de la téléconduite |  |  |  |  | O |  | S
Entretien transformateur
Réaliser une vérification visuelle du transformateur | O | [5 empty] | TPM |  | 0.1
Dépoussiérer intégralement le transformateur |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Resserrage des connexions | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 1
Réaliser une prélèvement du diélectrique (transformateur à huile) hors tension | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 1
Vérifier et contrôler le fonctionnement de l'organe de sécurité (Détection Gaz Pression Température 2 seuils - DGPT2…) |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.5
Vérifier les verrouillages | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 0.5
Vérifier les parasurtenseurs | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 0.5
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : X* : Contrôle réglementaire réalisé par le bureau de contrôle (BC)
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EL-TGBT
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | TGBT
[8 empty] | n° version | 1.0
Tableau Général Basse Tension (TGBT) | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 22
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretien général du local
Nettoyer intégralement le local |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 1
Nettoyer les ventilations |  |  |  |  | O |  | TPM
Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires | O | [5 empty] | TPM |  | 0.2
Vérifier le verrouillage des accès au poste (portes d'accès, canalisations) | O | [5 empty] | TPM
Vérifier les accessoires de sécurité | O | [5 empty] | TPM
Tester les signalisations : bloc d'éclairage de sécurité, appareil portatif, éclairage ambiant | O | [5 empty] | TPM
Tester la/les prise(s) de courant | O | [5 empty] | TPM
TGBT
Réaliser un contrôle visuel de l'état général des cellules (ou colonnes) | O | [5 empty] | T |  | 0.1
Contrôler le fonctionnement lors de l'essai groupe |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.1
Contrôler les signalisations et les reports d'alarmes en lien avec le PPS |  | O |  |  |  |  | T | essai groupe / test lampes | 0.2
Contrôler l'alimentation (tension, ordre des phases, isolement, intensité) |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.2
Réaliser une analyse thermographique |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Dépoussiérer et resserrer éventuellement les connexions ( confirmation par thermographie) | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 0.1
Nettoyer et graisser les organes mécaniques et de contact | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 0.2
Resserrer les borniers |  |  |  |  | O |  | T | à adapter en fonction de la thermographie | 0.1
Débrocher et régler les disjoncteurs | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 0.2
Vérifier les dispositifs de verrouillage |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Vérifier les mises à la terre |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Contrôler la présence et vérifier les mises à jour des schémas électriques |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.2
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EL-TD
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | TD
[8 empty] | n° version | 1.0
Tableau divisionnaire | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 23
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérification générale du local/gaine
Vérifier la propreté du local/gaine |  |  | O |  |  |  | TPM
Vérifier la propreté des ventilations |  |  | O |  |  |  | TPM |  | 0.2
Vérifier le verrouillage des accès au poste (portes d'accès, canalisations) |  | O |  |  |  |  | TPM
Tableau divisionnaire
Réaliser un contrôle visuel de l'état général du tableau | O | [5 empty] | TPM |  | 0.1
Contrôler le fonctionnement |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.2
Contrôler les signalisations et les reports d'alarmes |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.2
Contrôler l'alimentation (tension, ordre des phases, isolement, intensité) |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.2
Réaliser une analyse thermographique |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Dépoussiérer et resserrer éventuellement les connexions |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Resserrer les borniers |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Vérifier les mises à la terre |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Contrôler la présence des schémas électriques |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.1
Vérifier la mise à jour des schémas électriques |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.1
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EL-FO
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | FO
[8 empty] | n° version | 1.0
Protection contre la foudre | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 24
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réaliser un contrôle visuel du paratonnerre y compris haubanage |  |  |  |  | X |  | S |  | 1
Réaliser un contrôle visuel des attaches |  |  |  |  | X |  | S
Réaliser un contrôle visuel des descentes |  |  |  |  | X |  | S
Contrôler les connections (serrage) |  |  |  |  | X |  | S
Réaliser une mesure de la prise de terre |  |  |  |  | X |  | S
Vérifier les compteurs d'impacts |  |  |  |  | X |  | S
Vérifier le joint de contrôle |  |  |  |  | X |  | S
Vérifier la gaine de protection |  |  |  |  | X |  | S
Contrôler les parafoudres et les interconnexions |  |  |  |  | X |  | S
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EL-EN
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | EN
[8 empty] | n° version | 1.0
Eclairage normal | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 25
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Eclairage intérieur
Remplacer la lampe, le tube et le starter, la réglette LED si besoin |  |  |  | O |  |  | TPM | Dans la totalite des locaux au besoin
Eclairage extérieur
Remplacer la lampe, le tube et le starter | [5 empty] | O | T | au besoin avec nacelle et équipement de protection individuelle spécifique
Nettoyer les verrines |  |  |  |  | O |  | T | avec nacelle et équipement de protection individuelle spécifique
Contrôler et vérifier le système automatique d'allumage |  |  |  |  | O |  | T
Resserrer les connexions et les trappes d'accès |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser les mesures d'isolement |  |  |  |  | O |  | T
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EL-ES
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | ES
[8 empty] | n° version | 1.0
Eclairage de sécurité | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 26
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérifier que le témoin de charge ou le tube fluorescent est allumé en présence de l'alimentation secteur | [5 empty] | X | TPM | journalier | 0,1 par bloc
Procéder à la coupure de l'alimentation secteur des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) | [5 empty] | X | TPM | journalier
Vérifier l'allumage de toutes les lampes d'éclairage de sécurité | [5 empty] | X | TPM | journalier
Vérifier le fonctionnement de la télécommande en effectuant avec celle-ci une mise à l'état repos et une mise à l'état de fonctionnement | [5 empty] | X | T | journalier
Dès la remise à l'état de fonctionnement, vérifier que toutes les lampes d'éclairage de sécurité restent allumées au minimum pendant 1 heure | [5 empty] | X | TPM | journalier
Vérifier que tous les composants remplaçables (témoin de charge, lampes d'éclairage de sécurité, accumulateurs) sont conformes. Remplacer les ampoules défectueuses | [5 empty] | X | T | journalier
Vérifier que les accumulateurs ne présentent aucun aspect de défectuosité (boursouflures ou fuites d'électrolyte) | [5 empty] | X | T | journalier
Nettoyer toutes les parties de l'appareil (interne-externe) et remplacer si nécessaire les étiquettes de signalisation | [5 empty] | X | TPM | journalier
Procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES). Cette opération ne doit pas présenter de danger pendant la période d'exploitation (délai de12 heures pour la restitution de l'autonomie) | [5 empty] | X | T | journalier
Suite à ces différentes opérations, il sera apposé sur chaque appareil une étiquette de maintenance visite et comportant : la date de vérification, le nom de l'entreprise. | [5 empty] | X | TPM-T | journalier
Etablir un rapport de visite détaillé | [5 empty] | X | TPM-T | journalier
Renseigner le registre de sécurité | [5 empty] | X | TPM-T | journalier
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Le temps d'intervention dépend du nombre de blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES en place. Le temps moyen requis pour la vérification du bloc seul est d'environ 0,1 h. Le règlement de sécurité incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP) impose une vérification journalière de l'éclairage de sécurité. Le mode de vérification est à adapter suivant le type de BAES mis en place (de base, autotestable, relié à la gestion technique centralisée (GTC)...)
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EL-GE3
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | GE3
[8 empty] | n° version | 1.0
Groupe électrogène - essais | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 27
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Essais en charge
Assurer une présence et une assistance lors des essais en charge du mainteneur |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 0.1
Isoler les équipement senssible lors des éssais |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 0.1
prévenir le PPS lors des essais avant et après retour à la normale |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 0.1
vérifier le retour à la normale de toutes les installations techniques sensibles |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 0.1
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EL-GTB
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | GTB
[8 empty] | n° version | 1.0
Système de supervision des productions de froid | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 28
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Maintenance du local/gaine
Nettoyer intégralement le local/gaine |  |  |  | O |  |  | TPM
Vérifier l'éclairage, les prises de courant et les sorties de câbles, et réaliser un examen visuel |  |  |  | O |  |  | TPM
Maintenance de l'installation
Dépoussiérer l'équipement central (informatique) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier et si nécessaire suivant le cas resserrer ou reprendre la connectique cuivre (et optique suivant installations) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier et contrôler le bon fonctionnement (déclenchements d'alarmes locales et contrôle sur écrans de la concordance des informations, contrôle de l'alarme sonore associée le cas échéant) |  |  |  |  | O |  | T |  | 1,0
Vérifier les séquences d'automatismes |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.5
Sauvegarder périodiquement les programmes et les données (automates et superviseurs) en lien avec l'exploitant |  |  | O |  |  |  | S | à réaliser à chaque modification | 1
Vérifier les alimentations et les mises à la terre |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Remplacer la pile des automates | [5 empty] | O | T | si besoin et au moins tous les trois ans | 1
Vérifier la complétude de la documentation (schémas, notices techniques,…) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Administration du système
Vérifier auprès de l'intégrateur la bonne mis en œuvre des mises à jour du système. | [5 empty] | O | S | mise à jour système en lien avec l'integrateur
Modification des vues et adaptation si besoin | [5 empty] | O | S | en lien avec l'intégrateur système et l'exploitant
Accompagnement de l'exploitant pour le réétalonnage des sondes IOM des chambres froides | [5 empty] | O | S | en lien avec l'intégrateur système et l'exploitant
Alarmes techniques
Contrôle du bon fonctionnement | O | [5 empty] | S | Ensemble des alarmes techniques du site UCP
Simulation des alarmes et contrôle du bon report et aboutissement au standard concerné |  | O |  |  |  |  | S
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)

## APP-AH
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | APP | AH
[8 empty] | n° version | 1.0
Niveleur de quai de charges hydrauliques | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 29
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérifier la propreté et l'absence de poussière pour tous les composants |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.1
Vérifier la fosse machines (propreté) |  |  |  | O | X |  | S |  | 0.5
Fosse :
Vérifier l'excès d'huile / de graisse au bas des guides | [5 empty] | X | S | toutes les 6 semaines | 0.1
Vérifier la propreté, l'état sec et débarrasser de tout débris de la fosse | [5 empty] | X | S | toutes les 6 semaines
Amortisseurs | [5 empty] | X(1)
Vérifier le niveau d'huile | [5 empty] | O | S | toutes les 6 semaines | 0.5
Vérifier la lubrification | [5 empty] | O | S | toutes les 6 semaines
Vérifier l'interrupteur, le cas échéant | [5 empty] | O | S | toutes les 6 semaines
Vérifier les fixations |  |  |  |  | O
Vérifier le moteur d’entraînement et convertisseur ou générateur, ou pompe hydraulique | [5 empty] | O | S | toutes les 6 semaines
Réservoir | [6 empty] | S
Vérifier le niveau d'huile hydraulique | [5 empty] | X | S | toutes les 6 semaines | 0.6
Remplacer les filtres |  |  |  |  | O |  | S
Analyser l'huile |  |  |  |  | O |  | S
Vérifier l'absence de fuites dans le réservoir et au distributeur | [5 empty] | X | S | toutes les 6 semaines
Vérin : vérifier l'absence de fuite d'huile | [5 empty] | X(1) | S | toutes les 6 semaines | 0.2
Vérin télescopique: vérifier de la synchronisation | [5 empty] | X(1) | S | toutes les 6 semaines | 0.1
Armoire de commande : vérifier la propreté, l'état sec et l'absence de poussière dans l'armoire | [5 empty] | X(1) | S | toutes les 6 semaines | 0.1
Limiteurs de vitesse et poulie de tension
Vérifier la liberté de mouvement et l'usure des parties mobiles | [5 empty] | O | S | toutes les 6 semaines | 0.3
Vérifier le fonctionnement |  |  |  |  | X |  | S | toutes les 6 semaines
Vérifier l'interrupteur |  |  |  |  | X |  | S | toutes les 6 semaines
Coulisseaux ou galets de table/de masse d'équilibrage/vérin | [6 empty] | S
Vérifier l'usure des coulisseaux ou galets de guidage |  |  |  |  | X |  | S |  | 0.3
Vérifier les fixations |  |  |  |  | X |  | S
Vérifier la lubrification lorsque nécessaire | [5 empty] | X | S | au maximum toutes les 6 semaines
Câblage électrique : vérifier l'isolement |  |  |  |  | X |  | S |  | 0.1
Dispositifs électriques et de sécurité : | [6 empty] | S
Vérifier le fonctionnement | [5 empty] | X | S | au maximum, toutes les 6 semaines | 2
Vérifier la chaîne de sécurité | [5 empty] | X | S | au maximum, toutes les 6 semaines
Vérifier les fusibles | [5 empty] | X | S | au maximum, toutes les 6 semaines
Vérifier la cuve hydraulique (niveau/fuites) | [5 empty] | X | S | au maximum, toutes les 6 semaines
Vérifier le vérin hydraulique | [5 empty] | X | S | au maximum, toutes les 6 semaines
Vérifier les canalisations hydrauliques | [5 empty] | X | S | au maximum, toutes les 6 semaines
Vérifier le dispositif antidérive |  |  |  | X |  |  | S
Vérifier le bloc de commande | [5 empty] | X(1) | S | au maximum, toutes les 6 semaines
Vérifier la soupape de rupture/réducteur de débit | [5 empty] | X | S | au maximum, toutes les 6 semaines
Vérifier la soupape "descente" à commande manuelle | [5 empty] | X | S | au maximum, toutes les 6 semaines
Vérifier le limiteur de pression |  |  |  |  | X(1) |  | S
Contrôler par thermographie les équipements électriques |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Réaliser une analyse spectrométrique des huiles (paliers et treuils) |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.05
Repeindre en peinture antidérapante les tables |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.05
Mettre à jour le carnet de maintenance | [5 empty] | O | S | à chaque intervention | 0.05
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O | S | à chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : ' (1) Pièces ou mécanismes à vérifier. La fréquence proposée est à adapter suivant l'usage, la vétusté et les préconisations du constructeur de l'équipement. Câbles et parachutes: pour un immeuble de grande hauteur (IGH) la périodicité est à adapter.
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## APP-PA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | APP | PA
[8 empty] | n° version | 1.0
Porte automatique | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 30
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Moteur :
Nettoyer et graisser les roulements |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Contrôler les boîtes à bornes |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Contrôler les électrofreins |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Freins :
Contrôler le jeu |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Contrôler l’usure des garnitures |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Régler |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Nettoyer |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Contrôler les poulies de frein |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Réaliser un contrôle visuel, nettoyer et graisser :
- Tambours |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
- Câbles |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
- Poulies |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
- Contrepoids |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Remplacer les câbles | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 1
Ossature de la porte :
Contrôler le serrage de la boulonnerie |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Réducteur :
Nettoyer et vidanger si nécessaire |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Signalisation :
Contrôler la boite à boutons |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Armoires :
Contrôler l’état des contacts |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Contrôler l’état des relais |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Contrôler l’état des temporisations |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Contrôler l’état de la filerie |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Contrôler l’état du serrage de la visserie des borniers |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Contrôler l’état de l’approvisionnement des fusibles |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Contrôler la présence des schémas |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Nettoyer les armoires |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Commandes :
Vérifier toutes les commandes |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Vérifier le bruit et les vibrations anormales des paliers |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Alimentation :
Contrôler le fonctionnement du disjoncteur de ligne |  |  |  |  | O |  | S/TPM |  | 0.1
Contrôler les mises à la terre |  |  |  |  | O |  | S/TPM |  | 0.1
Contrôler le déclenchement des fins de courses et sécurités |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Essayer le fonctionnement |  |  |  |  | O |  | S/TPM |  | 0.1
Nettoyer les cellules de sécurité |  |  |  |  | O |  | S/TPM |  | 0.1
Remplacer les batteries | [5 empty] | O | S | tous les 3 ans | 0.2
Remplacer les sécurités intrinsèques (cordons élastiques) |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Portes battantes : graisser et remplacer les rondelles des gonds |  |  |  |  | O |  | S | à adapter suivant l'usage | 0.1
Remettre en peinture les zones de débattement |  |  |  |  | O |  | T/TPM | pour les portes de type industriel | 0.5
Porte vitrée : vérifier et remplacer si nécessaire de la bande signalétique de sécurité |  |  |  |  | O |  | T/TPM |  | 0.1
Vérification de l'éclairage de zone de débattement et de l'indicateur lumineux de fonctionnement |  |  |  |  | O |  | T/TPM | pour les portes de type industriel | 0.1
Réaliser les essais de bon fonctionnement des boucles de détection (commande et sécurité) |  |  |  |  | O |  | T/TPM |  | 0.1
Mettre à jour le carnet de maintenance | [5 empty] | O | S | à chaque intervention | 0.05
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O | S | à chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Pour des secteurs spécifiques (blocs opératoires, urgences…) ou usages intensifs, la périodicité peut être augmentée (trimestrielle ou semestrielle). Les portails coulissants sont soumis à la même réglementation que les portes automatiques.
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## MEN-VR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | MEN | VR
[8 empty] | n° version | 1.0
Volets roulants | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 31
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérification du bon fonctionnement |  | O |  |  |  |  | T
Resserrage éventuel des guides |  | O |  |  |  |  | T
Déblocage si nécessaire | [5 empty] | O | T
Remplacement des pièces usagées | [5 empty] | O | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## APP-AL
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | APP | AL
[8 empty] | n° version | 1.0
Appareil de levage | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 32
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérifier les chaînes de levage et de manœuvre |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.2
Nettoyer l’ensemble de l'appareil |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier les crochets de levage |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Vérifier les crochets de préhension |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Vérifier les anneaux de levage |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Vérifier les manilles de levage |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.1
Réaliser des essais en charge dynamique des palonniers de levage (un tiers tous les ans) |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.5
Réaliser des essais de fonctionnement des palonniers |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.3
Mettre à jour le carnet de maintenance | [5 empty] | O | S | à chaque intervention | 0.05
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O | S | à chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## MEN-BO
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | MEN | BO
[8 empty] | n° version | 1.0
Menuiseries bois | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 33
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérification du bon fonctionnement des battants et toutes les pièces, poignées, serrures, armoires, etc. |  | O |  |  |  |  | T
Graissage et remplacement des pièces d’usures des paumelles |  | O |  |  |  |  | T
Resserrage du vis et rabotage si nécessaire |  | O |  |  |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## MEN-ML
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | MEN | ML
[8 empty] | n° version | 1.0
Menuiseries metalliques | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 34
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérification du bon fonctionnement des battants et de toutes les pièces tels que les poignées, serrures, tringleries, etc. |  | O |  |  |  |  | T
Graissage des paumelles et resserrage des vis |  | O |  |  |  |  | T
Remplacement des pièces d’usure | [5 empty] | O | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## MEN-GM
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | MEN | GM
[8 empty] | n° version | 1.0
Grilles de fermetures motorisées | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 35
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérification du bon fonctionnement | O | [5 empty] | T
Vérification du serrage des guides |  | O |  |  |  |  | T
Vérification des moteurs et connexions électriques |  | O |  |  |  |  | T
Graissage |  |  | O |  |  |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## MEN-CF
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | MEN | CF
[8 empty] | n° version | 1.0
Portes des chambres froides | [7 empty] | date de révision | 2025-07-25
[8 empty] | Gamme n° | 36
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Contrôle des joints d’étanchéité | O | [5 empty] | T
Contrôle des paumelles ou des guides |  | O |  |  |  |  | T
Vérification du bon fonctionnement de la porte et réglage éventuel |  | O |  |  |  |  | T
Vérification du bon fonctionnement des joints chauffants |  | O |  |  |  |  | T
Contrôle des sécurités coup de poings et alarmes personnes enfermées | O | [5 empty] | T
Graissage des charnières et de toutes les parties le nécessitant |  | O |  |  |  |  | T
Contrôle et remplacement éventuel des pièces d’usures, galets de roulement, joints des paumelles, etc. |  |  | O |  |  |  | T
Cette gamme s'applique pour les portes automatiques des chambres froides en complément de la gamme spécifique "portes automatiques"
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Après validation de l'exploitant
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)